附件1

2026年千阳县电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品50米，其中30米为检验样品，20米为备用样品。

2.检验依据

表1 电线电缆检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	绝缘平均厚度	GB/T 2951.11-2008/8.1
2	绝缘最薄处厚度	GB/T 2951.11-2008/8.1
3	导体电阻	GB/T 3048.4-2007
4	成品电缆电压试验	GB/T 5023.2-2008/2.2
5	绝缘老化前抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.1
6	绝缘老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.1

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

（1）依据标准

GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016

（2）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。