## Sheet1
附件1
千阳县城市供水水质检测结果 （2025年第三季度）
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 检 验 结 果
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5.0
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5
3 | 臭和味 | —— | 不得有异臭、异味 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 | — | 不得含有 | 无
5 | pH | — | 6.5-8.5 | 7.73
6 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.465
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.75
8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0016
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 7.27
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.01
11 | 砷（As） | mg/L | ≤0.01 | 0.00078
12 | 铜（Cu） | mg/L | ≤1.0 | <0.002
13 | 锌（Zn） | mg/L | ≤1.0 | 0.017
14 | 镉（Cd） | mg/L | ≤0.005 | 6.3e-05
15 | 铅（Pb） | mg/L | ≤0.01 | <0.00007
16 | 汞（Hg） | mg/L | ≤0.001 | <0.0001
17 | 铝（Al） | mg/L | ＜0.2 | 0.012
18 | 铁（Fe） | mg/L | ≤0.3 | 0.055
19 | 锰（Mn） | mg/L | ≤0.1 | <0.003
20 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.1
21 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.07
22 | 总硬度（CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 217
23 | 高锰酸钾指数 | mg/L | 3 | 0.41
24 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 367
25 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0008
26 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0008
27 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0016
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0007
29 | 细菌总数 | cfu/ml | ≤100 | 2
30 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出
31 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出
32 | 余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.42
评价 | 县城出厂水所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定。