## Sheet1
附件2
千阳县城区生活饮用水（管网末梢水）水质检测结果 （2025年第四季度）
监测时段 | 监测区域 | 监测点位 | 检测单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 结果判定
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 浑浊度（NTU） | 铁 （mg/L） | 菌落总数 （CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml）
国家标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  |  | ≥0.05 | ≤1 | ＜0.3 | ≤100 | 不得检出
第四季度第1次 （2025年10月） | 千阳县城区 | 城关中学 | 千阳县疾病 预防控制中心 | 0.05 | ＜0.5 | ＜0.015 | 5 | 未检出 | 合格
|  | 安馨家园 |  | 0.06 | ＜0.5 | ＜0.015 | 11 | 未检出 | 合格
|  | 县中医院 |  | 0.05 | ＜0.5 | ＜0.015 | 7 | 未检出 | 合格
|  | 高崖佳园 |  | 0.06 | ＜0.5 | ＜0.015 | 21 | 未检出 | 合格
第四季度第2次 （2025年11月） | 千阳县城区 | 城关中学 | 千阳县疾病 预防控制中心 | 0.13 | ＜0.5 | 0.078 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 安馨家园 |  | 0.09 | ＜0.5 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 县中医院 |  | 0.11 | ＜0.5 | ＜0.015 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 高崖佳园 |  | 0.12 | ＜0.5 | 0.05 | 65 | 未检出 | 合格
第四季度第3次 （2025年12月） | 千阳县城区 | 城关中学 | 千阳县疾病 预防控制中心 | 0.09 | ＜0.5 | ＜0.015 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 安馨家园 |  | 0.1 | ＜0.5 | ＜0.015 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 县中医院 |  | 0.11 | ＜0.5 | ＜0.015 | 2 | 未检出 | 合格
|  | 高崖佳园 |  | 0.08 | ＜0.5 | ＜0.015 | 3 | 未检出 | 合格